柳州职业技术学院办公楼

消防设施维修询价公告

柳州职业技术学院行政办公楼（1-8楼）的消防设施（包括火灾自动报警系统、消防自动喷水灭火系统、消防栓水系统、水泵房、防火卷帘门）已使用多年，目前陈旧老化系统无法正常运行，需对以下故障进行维修：

- 故障描述：

1、火灾自动报警系统：部分报警探测器及控制点（包括感烟探测器、手动报警按钮、声光报警器、控制模块），巡检灯不亮，在主机显示屏上无显示。

2、消防自动喷水灭火系统：

①一、二楼格栅吊顶部分的喷淋水喷头，安装形式不符合消防规范要求，少部分区域没有安装喷淋水喷头。

②喷淋泵电控柜内线路保险丝未安装，无法启动喷淋水泵。

③湿式报警装置的压力表损坏，无法显示水压。

3、消火栓水系统：1号消火栓泵接触器打火花，无法启动水泵。

4、水泵房：

①消防水池无液位计，无法显示水池水位。

②水路管网的部分阀门开启、关闭不符合消防规范要求。

5、防火卷帘门：

①控制箱损坏报故障，无法自动和远程控制卷帘门运行。

②手动控制开关损坏，无法手动操作卷帘门运行。

合计金额：_______________________元（包括人工费、更换器材费、税费等全部费用）

报价商（公章）：                     联系人：          电话：

地址：

1.资质要求：该项目主要面向中、小、微型企业采购，经营范围具有以上产品销售及维修维护资格的企业商家均可参加竞标。

2.如需更换器材则所提供器材为全新的国家合格产品；按国家规定实行“三包”；

3.报价须包含送货上门、售后服务、验收检验及税金等费用；

4.产品交付使用过程中产品发生质量问题，供货方必须按采购方的要求无偿更换全新的符合国家质量标准的产品（质量保修期内）、48小时内完成更换；

5.交付使用期：自合同签订之日起30日内完成全部维修并通过验收交付使用。

6.交货地点：柳州职业技术学院行政办公楼

7.验收标准：通过消防设施施工安装规范标准

8.投标报价：投标人按须依照经实地勘察后核算后的价格进行报价，价格为一次性报价（包含货品费、运费、税费、维护费、维修人工费等一切相关费用）

9.投标文件递交：投标人将填写好的投标报价表、工商营业执照复印件（加盖公章）、税务登记证复印件（加盖公章）各1份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于2016年6月9日16:30之前送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼后勤与资产管理处资产科（同时递交样品各一份），逾期无效。

10.各投标人可在2016年6月6日下午15：30分统一到行政办公楼一楼113室保卫处集中，对学院行政办公楼的消防设施进行实地勘察，保卫处联系人：曾老师 电话：0772-3155075

标书接收咨询电话 0772-3156307

2016 年 6月 2日